
Pumptek FL0 Nivåvippa
Installation och drift

Dubbelverkande nivåvippa med växlande kontakt
för bruk i avloppsvatten och andra vattenapplikationer

FL04 – 20° vinkel för nivåindikering
FL06 – 45° vinkel för nivåstyrning
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1.	Säkerhet
Denna handbok innehåller grundläggande instruktioner och viktig information om installation, drift och underhåll.

De allmänna säkerhetsföreskrifterna i det här avsnittet, de mer specifika säkerhetsföreskrifterna i de följande avsnitten, lokala bestämmelser från gällande lagstiftning om förebyggande av olyckor och miljöskydd skall efterföljas.

Handboken bör alltid finnas nära till hands på den plats där pumpstationen är installerad.

1.1	Symboler
Säkerhets- och varningssymboler som används i handboken

Allmän varning:
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)VARNING: Denna symbol används för sådana anvisningar i handboken som måste följas för att livsfarliga situationer skall undvikas.

Högspänning varning:

VARNING: I de sammanhang där farlig spänning kan uppträda används denna symbol.

Handhavande varning:

VARNING: Denna symbol används för sådana anvisningar i handboken som måste följas för att inga situationer skall uppstå som innebär risk för att anläggningen skadas eller slutar fungera.

1.2	Personalkrav
Allt arbete skall utföras av behöriga elektriker respektive mekaniker med vederbörlig utbildning och kompetens.

1.3	Risker vid ej uppfyllda säkerhetsföreskrifter
Underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifter kan leda till personskador eller skada på pump eller anläggning. Detta medför att reklamationer och garantikrav ej godkänns.

Underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifter kan särskilt öka riskerna för:

•	Fel på viktiga pump- och anläggningsfunktioner.

•	Personfara genom elektrisk och mekanisk inverkan.

1.4	Säkerhetsregler för ägare/driftsansvarig
Alla myndighetsföreskrifter och lokala hälso- och säkerhetsbestämmelser skall följas. Alla risker i samband med elektricitet skall undvikas (följ kraftleverantörens anvisningar).

1.5	Säkerhetsinformation gällande montering, inspektion och service
Driftspersonal måste säkerställa att all inspektion och att allt monteringsarbete utförs av auktoriserad
och kvalificerad personal som tagit del av föreskrifterna i denna anvisning.

Arbete med pump eller anläggning får endast utföras när denna är avstängd och stillastående. Det är entreprenörens ansvar att se till att de som arbetar har alla nödvändiga skyddskläder och utrustning.

2.	Produktbeskrivning

2.1	Inledning
Vi gratulerar dig till ditt köp av en .

Nivåvippan används för styrning och övervakning av vätskenivåer och lämpar sig för användning i renvatten samt avloppsvatten.

När vätskenivån når vippan tippar den. Den inbyggda mikrobrytaren aktiveras och startar/stoppar en pump alternativt löser ut ett larm.

Höljet är utav polypropylen, en plast med glatt yta som dessutom tål de flesta aggressiva vätskor.

Kabeln har en mantel av gummi/PVC som inte samlar på sig föroreningar eller avlagringar.
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)Istället för att flyta på vattenytenm hänger PUMPTEK nivåvippor nedsänkt i vätskan. Därigenom förhindras att kablrna trasslar ihop sig när flera nivåvippor används intill varandra.

PUMPTEK Nivåvippor arbetar därför mycket tillförlitligt och underhållsbehvoet är minimalt.

2.2	Tekniska data

	Art.nr
	Beskrivning
	IPKlass
	Material
	Brytförmåga

	PT-FL03
	PUMPTEK TAURUS Nivåvippa
	IP68
	PP
	8A (250VAC)

	PT-FL04
	PUMPTEK MS1 Nivåvippa
	IP68
	PP
	5A (250 VAC)



2.3	Applikationer
För att uppfylla lokala bestämmelser, är nivåvipporna normalt anslutna via en transformator till en lågspännings styrkrets.

Start och stop av en pump med 2 vippor
En FL06 vippa används för att starta och stanna pumpen (vippan har en större aktiveringsvinkel vilket ger tillräcklig volym mellan start och stop).

En FL04 vippa används för att indikera högnivålarm.

Start och stop av en pump med 3 vippor
Vill man ha större volym eller mer justeringsmöjlighet kan man använda 2 st FL04 vippor för att starta och stanna en pump, och ytterligare en FL04 vippa för att indikera högnivålarm.

3.	Installation

3.1	Elanslutningar

VARNING: Observera noga följande instruktioner.

•	Tänk på risken för elektrisk stöt och explosion. Alla elektriska anslutningar måste utföras korrekt!

•	Följ reglerna och rekommendationerna i IEC61140, “Skydd mot elektrisk stöt – Allmänna synpunkter beträffande installation och utrustning”.

•	Endast behörig elektriker får göra anslutningen till automatikskåpet.

•	Tänk på att miljön är fuktig i stationen. Vid anslutningsarbete är det viktigt att välja och använda lämpliga elektriska skyddsåtgärder. Det bildas kondens i stationen och även i kopplingsdosorna. Använd inte kopplingsplintar – de kan lätt ge upphov till kortslutning.

•	Följ gällande lokala bestämmelser och förordningar.

Inkoppling av vippa för tömande funktion

Anslut brun och svart ledarna. Isolera den gråa ledaren.
Inkoppling av vippa för fyllande funktion
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)Anslut brun och grå ledarna. Isolera den svarta ledaren.
































3.2    Upphängning av vippor i pumpstation Gör en ögla i kabeln till vippan och fäst den i en rostfri ögla med buntband. (Öglor medföljare alla Pumptek
pumpstationer.

FL04 vippan nivåvippan aktiveras när vattennivån når ca 20cm över botten av vippan i hängande läge.

”Larm”-vippan ska indikera kritisk nivå, t.ex. att vatten fyller inloppsröret.

”Start”-vippan ska starta pumpen när vattennivån är
10-15cm under inloppsröret.

”Stopp”-vippan ska stanna pumpen innan den börjar att sörpla. Normalt räcker det att ha botten på stoppvippan i samma höjd som botten på pumpens inlopp.

4.	Igångsättning

VARNING: Pumpen ska aldrig torrköras, inte ens för en kort stund

VARNING: Vid första start kontrollera att avstängningsventilen är öppen

4.1	Före uppstart
•	Kontrollera alla elektriska anslutningar.

•	Kontrollera att all utrustning inuti stationen är korrekt fastsatt och i rätta lägen efter transport och installation i mark.

•	Avlägsna allt skräp från pumpgropens botten.

•	Kontrollera att vippan inte kan skadas eller trassla in sig i stege, ventiler eller liknande.
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)VARNING: Bunta ihop extra kabellängd med buntband och häng i upphängningsöglorna.

4.2	Första start
•	Kontrollera funktion av samtliga vippor, genom att spola vatten i pumpstationen.

•	Kontrollera att pumpen stannar och den inte börja sörpla.

5.	Skötsel
En Pumptek Nivåvippa är mycket hållbar och praktiskt taget underhållsfri.

Den behöver endast kontrolleras då och då, för att garantera dess fortsatta drift.

•	Vi rekommenderar att vippan rengörs då och då, och speciellt om fett täcker plastytan.

•	Gör samtidigt en visuell inspektion av vippan för att säkerställa att varken kabel, skyddshylsa eller plasthölje uppvisar några tecken på skada.

•	En skadad vippa kan inte repareras på något sätt, på grund av den hermetiska inkapslingen. Om enheten skulle vara skadad, ska den ersättas med en ny.

6.	Felsökning vid larm

VARNING: Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

VARNING: Återställ INTE motorskyddet upprepade gånger om det har löst ut. Det kan leda till skador på utrustningen.

Använd följande vid felsökning av elektrisk utrustning:

•	Universalinstrument

•	Testlampa (kontinuitetstestning)

•	Kopplingsschema

6.1	Pumpen startar inte
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)Orsak	Åtgärd

Luftlås i tryckledningen	1.  Stäng av pumpen
2.  Släpp ut luft genom att lossa en utav ventilerna


Pumpen startar inte automatiskt, men kan startas manuellt.


Rengör nivågivaren. Kontrollera följande:
•   Nivågivaren fungerar
•   Alla anslutningar är oskadade
•   Vridet får kontakt i både lägen
•   Styrkretsen och funktionerna


Installationen tar inte emot någon spänning.	Kontrollera följande:
•   Huvudströmbrytaren är tillslagen
•   Det finns manöverspänning till startutrustningen.
•   Samtliga säkringar är hela.
•   Samtliga säkringar har spänning och sitter ordentligt fast i sin hållare.
•   Överlastskyddet inte är utlöst.
•   Motorkabeln inte är skadad.
•   Det finns spänning i alla faser i matarledningen.

Pumphjulet har fastnat.	•   Rengör pumphjulet
•   Rengör pumpgropen för att hindra samma problem senare.

6.2	Pumpen stannar inte vid automatisk drift

Orsak	Åtgärd


Pumpen kan inte tömma pumpgropen till stoppnivån.





Det finns ett funktionsfel i den nivåreglerings
utrustningen.


Kontrollera följande:
•   Det inte finns några läckage från varken rörsystemet eller tryckanslutningen.
•   Pumphjulet inte är igensatt.
•   Backventilen fungerar korrekt.
•   Pumpen är korrekt dimensionerad/har tillräcklig kapacitet. Obs! För mer information kontakta närmaste PUMPTEK serviceverkstad.

•   Rengör nivågivaren
•   Kontrollera att nivågivaren fungerar.
•   Kontrollera kontaktorn och styrkretsen.
•   Byt ut eventuella defekta komponenter.


Stoppnivån är för låg.	•   Justera stoppnivån

6.3	Pumpen går men motorskyddet löser ut

Orsak	Åtgärd

Motorskyddet är satt för lågt.	Ställ in motorskyddet enligt märkta markströmmen på pumpmotorn eller seperat dataskylt. Pumphjulet är igensatt.	1.  Rengör pumphjulet.
2.  Rensa ur pumpgropen.
3.  Kontrollera att pumphjulet är korrekt justerat.


Pumpmotorn får inte full spänning på alla tre faserna.


Kontrollera säkringarna. Byt säkringar som har eventuellt lösts ut.
Om säkringar är felfria, kontakta närmaste PUMPTEK serviceverkstad.


Fasströmmarna varierar, eller är för höga.	Kontakta närmaste PUMPTEK serviceverkstad.


Orsak	Åtgärd


Isolerings motstånd mellan faserna och jord i statorn är defekt.


1.  Använd en isolationsmätare.
•   Kontrollera med en 1000 VDC megtester att isoleringsmotstånd mellan faserna och mellan varje fas och jord är > 5 megaohm.
2.  Om isoleringen understiger 5 megaohm
•   Kontakta närmaste PUMPTEK serviceverkstad.


Det finns ett funktionsfel i överlastskyddet.	Byt överlastskyddet.

6.4	Pumpen levererar för lite/inget vatten

Orsak	Åtgärd

Luftlås i tryckledningen	1.  Stäng av pumpen
2.  Släpp ut luft genom att lossa en utav ventilerna

Pumphjulet roterar i fel riktning.	Skifta rotationsrikting (gäller trefas)

En eller fler ventiler står i fel läge.	•   Återställ ventilerna som står i fel läge.
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)•   Byt ventilerna vid behov.
•   Kontrollera att alla ventilerna är korrekt monterade.
•   Kontrollera att alla ventiler öppnar korrekt. Pumphjulet är igensatt.	1.  Rengör pumphjulet.
2.  Rensa ur pumpgropen.
3.  Kontrollera att pumphjulet är korrekt justerat. Tryckspillvattenledningen är igensatt.	Rensa ur rör för att säkerställa fritt flöde. Vätskenivån är för låg.	Kontrollera att nivågivaren ä korrekt inställd.
Beroende på typ av installation, komplettera med en anordning för att ”primer” pumpen,
såsom en fotpump.

7.	Certifiering
Nivåvipporna är tillverkade med stor precision är CE-märkta efter gällande bestämmelser (EU-direktiv).

8.	Vid larm eller strömavbrott

VARNING: Vid larm ska du inte använda vatten förrän fastighetspumpstationen fungerar igen eftersom pumpsumpen annars kan bli överfull.

Undvik att spola toaletten, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt. Kontrollera att det går att komma fram till pumpenheten.

9.	Garanti
Vår produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 månader från leveransdatum från Scandia
Pumps AB till vår kund.
Se kompletta villkoren på: https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/

10.  Felanmälan
Uppstår ett larm på pumpstationen som du behöver hjälp med att åtgärda ska du i första hand göra en felanmälan på:
https://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/
Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 är du välkommen att sedan kontakta Teknisk Support på telefon
+46(0)300 52 12 10 för att diskutera din felanmälan.

11.	Driftsättning & Service
Det är viktigt för dig som kund att du drar full nytta av våra pumpsystem. Viktigt både för din långsiktiga ekonomi, och för att pumparna ska uppfylla och överträffa dina behov i så hög utsträckning som möjligt.
Därför erbjuder vi tjänster som driftsättning (igångkörning, intrimning vid ny installation) och serviceavtal (regelbunden
genomgång av befintliga installation med nödvändiga åtgärder) av alla våra pumpar, pumpsystem och pumpstationer. Paketpriser finns för dig som är villaägare eller för din VA-förening.
Läs mer på: https://www.scandiapumps.com/kontakt/driftsattning-service/
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